Műszaki ellenőri költségbecslés

Vértessomló középületeinek energetikai korszerűsítése

építési munkáihoz

Költségvetési főösszesítő:

- Vértessomlói

Német Nemzetiségi Óvoda		Anyagköltség:			Díjköltség:

II. Polgármester Hivatal		Anyagköltség:			Díjköltség:

III.Vértessomlói

Német Nemzetiségi

Általános Iskola			Anyagköltség:			Díjköltség:

IV. Nyugdíjas Ház			Anyagköltség:			Díjköltség:

Összesen:				Anyagköltség:			Díjköltség:

___________________________________________________________________________

Mindösszesen:

Áfa 27%

Teljes összeg:

Részletes költségvetési kiírás

I. Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda

I.A. Hőszivattyús rendszer

1. Kül- és beltéri egységgel kompletten felszerelt hőszivattyús egység telepítése, amely minimum 23 Kw fűtési teljesítményt ér el, 55 C˚-os fűtési előremenő vízhőmérsékletnél, -5 C˚-os külső hőmérsékletnél és a minimális COP-je ezen feltételeknél 1,65.

1 készlet			Anyag:			Díj:

2. Külső időjárás függő szabályzó telepítése, automatikus gázkazán-hőszivattyú működési kapcsolat kialakítása a műszaki leírásnak megfelelően. Melegvíztároló automatikus hőszivattyús fűtésének kialakítása. A rendszer komplett kialakítása gépészeti csővezetékekkel, szerelvényekkel stb.

1 készlet			Anyag:   		Díj:

3. A rendszer beüzemelése, beszabályozása

1 készlet			Anyag:      		Díj:

Hőszivattyú összesen:	Anyag:			Díj:

I.B. Napelemes rendszer

1. A meglévő napelemes rendszerhez csatlakozó 36 db minimum 255 w/db teljesítményű napelem telepítése. A tetőszerkezet felülvizsgálata szükség szerinti megerősítése, inverterrel, a szabványok szerinti védelemmel ellátva.

1 készlet			Anyag:			Díj:

2. Egyéb vezetékek, villamos csatlakozók kiépítése a hőszivattyús rendszerhez is. A villamos hálózat felbővítése 3x32 A-re, annak valamennyi ügyintézésével és költségeivel.

1 készlet 			Anyag:			Díj:

3. A rendszer beüzemelése, beszabályozása.

1 db				Anyag:	     		Díj:

Napelem összesen:		Anyag:			Díj:

Óvoda mindösszesen: 	Anyag:			Díj:

II. Polgármesteri Hivatal

II.A. Hőszivattyús rendszer

1. Kül- és beltéri egységgel kompletten felszerelt hőszivattyús egység telepítése, amely minimum 14 Kw fűtési teljesítményt ér el 55 C˚-os fűtési előremenő vízhőmérsékletnél, -5 C˚-os külső hőmérsékletnél és a minimális COP-ja ezen feltételeknél 1,65.

1 készlet			Anyag:			Díj:

2. Külső időjárás függő szabályzó telepítése, automatikus gázkazán-hőszivattyú működési kapcsolat kialakítása a műszaki leírásnak megfelelően. A rendszer komplett kialakítása gépészeti csövezéssel, keringtető szivattyúval, szerelvényekkel stb.

1 készlet			Anyag:			Díj:

3. Termosztatikus (vandálbiztos és speciális kulccsal beállítható) szelep felszerelése kompletten, a fűtési rendszer teljes átmosatásával

18 db				Anyag:			Díj:

4.  A rendszer beüzemelése, beszabályozása.

1 db				Anyag:	   		Díj:

Hőszivattyú összesen:	Anyag:			Díj:

II.B. Napelemes rendszer

1. Napelemes rendszer kiépítése, mely 32 db minimum 255 w/db teljesítményű elemből áll, a tetőszerkezet felülvizsgálata, szükség szerinti megerősítése, inverterrel, a szabványok szerinti védelemmel ellátva.

1 készlet			Anyag:			Díj:

2. Egyéb vezetékek, villamos csatlakozók kiépítése a hőszivattyús rendszerhez is. A villamos hálózat felbővítése 3x32 A-re, annak valamennyi ügyintézésével és költségeivel.

1 készlet 			Anyag:	  		Díj:

3. A rendszer beüzemelése, beszabályozása.

1 db				Anyag:	      		Díj:

Napelem összesen:		Anyag:			Díj:

Hivatal mindösszesen: 	Anyag:			Díj:

III. Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola

III.A. Hőszivattyús rendszer

1. Kaszkád rendszerben működő, 6 db kül- és beltéri egységből álló, kompletten felszerelt (kültéri egységek az oldalfalakra) hőszivattyús egység, mely minimum 80 Kw fűtési teljesítményt ér el 55 C˚-os előremenő vízhőmérsékletnél, maximum 48 Kw (3x70 A) villamos teljesítményfelvétel mellett -5 C˚-os külső hőmérsékletnél, telepítése kompletten. (COP 1,65).

1 készlet			Anyag:			Díj:

2. Külső időjárás függő szabályozó telepítése, automatikus gázkazán-hőszivattyú egység működési kapcsolat kialakítása a műszaki leírásnak megfelelően. A rendszer komplett kialakítása gépészeti csövezéssel, keringtető szivattyúkkal, szerelvényekkel stb.

1 készlet			Anyag:			Díj:

3. Termosztatikus (vandálbiztos és speciális kulccsal beállítható) szelep felszerelése a radiátorokra kompletten, a fűtési rendszer teljes átmosatásával.

116 db				Anyag:   		Díj:

4. A rendszer beüzemelése, beszabályozása.

1 db				Anyag:	    		Díj:

Hőszivattyú összesen:	Anyag:			Díj:

III.B. Napelemes rendszer

1. Napelemes rendszer kiépítése, mely 148 db minimum 255 w/db teljesítményű napelem telepítése. A tetőszerkezet felülvizsgálata, szükség szerinti megerősítése, inverterrel, a szabványok szerinti védelemmel ellátva.

1 készlet			Anyag:			Díj:

2. Egyéb vezetékek, villamos csatlakozók kiépítése, beleértve a hőszivattyús rendszerhez és a tornaterem galériájához szükséges 5x6 mm2 kábelt is. A villamos hálózat felbővítése 
3x80 A-re, annak valamennyi ügyintézésével és költségeivel.

1 készlet 			Anyag:			Díj:

3. A rendszer beüzemelése, beszabályozása.

1 db				Anyag:	   		Díj:

Napelem összesen:		Anyag:			Díj:

Iskola mindösszesen: 	Anyag:			Díj:

IV. Nyugdíjas Ház

IV.A. Hőszivattyús rendszer

1. Kül- és beltéri egységgel kompletten felszerelt hőszivattyús egység telepítése, amely minimum 11 Kw fűtési teljesítményt ér el, 55 C˚-os fűtési előremenő vízhőmérsékletnél, -5 C˚-os külső hőmérsékletnél és a minimális COP-ja ezen feltételeknél 1,65.

1 készlet 			Anyag:			Díj:

2. Külső időjárás függő szabályzó telepítése automatikus gázkazán-hőszivattyú működési kapcsolat kialakítása a műszaki leírásnak megfelelően. A rendszer komplett kialakítása gépészeti csövezéssel, keringtető szivattyúval, szerelvényekkel stb…

1 készlet 			Anyag:	  		Díj:

3. Az épület radiátoros fűtésének teljes átépítése (5 helység 8 db radiátor) rejtett vezetékezéssel, a jelenlegivel azonos teljesítményekre, a radiátorokra termosztatikus (vandálbiztos és speciális kulccsal beállítható) szelepek felszerelése kompletten.

1 készlet 			Anyag:			Díj:

4. A rendszer beüzemelése, beszabályozása.

1 db				Anyag:	     		Díj:

Hőszivattyú összesen:	Anyag:			Díj:

IV.B. Napelemes rendszer

1. Napelemes rendszer kiépítése, mely 18 db minimum 230 w/db teljesítményű elemből áll, a tetőszerkezet felülvizsgálata, szükség szerinti megerősítése, inverterrel, a szabványok szerinti védelemmel ellátva.

1 készlet 			Anyag:			Díj:

2. Egyéb vezetékek, villamos csatlakozók kiépítése a hőszivattyús rendszerhez is. A villamos hálózat felbővítése 3x25 A-re, annak valamennyi ügyintézésével, költségeivel.

1 készlet 			Anyag:   		Díj:

1 db				Anyag:	    		Díj:

Napelem összesen:		Anyag:			Díj:

Nyugdíjas Ház mindösszesen: Anyag:		Díj: